## Лист1
д. Хорошево (новое) | [20 empty] | Таблица1
Таблица расчета расходов
Расчет выполнен согласно СНиП 2.04.01-85*
Наименование |  |  | Норма расхода воды |  | Расходы воды прибором |  |  | Расход воды водопотребителями | [5 empty] | P | Phr |  |  |  |  | Макс. сек. | Макс. час.
| Кол-во | Кол-во | qutot | qtothr,u | qtoto, hr | qtoto | Макс. час. | В сутки наиб. |  | В час |  | Время | Средне- | вер.действ. | вер.действ. | NP | NPhr | a | ahr | расход | расход
| потребит. | приборов | quc | qchr,u | qco, hr | qco | расход воды | водопотреб. |  | наиб.водоп. |  | работы | часовой | на уч.сети | сис.вцелом |  |  |  |  | qtot, с, h | qtot,с,hhr
| U | N | quh | qhhr,u | qho, hr | qho |  | qtotu · U/1000 |  | qchr· U |  | Т | qcT |  |  | qhr,u U/qo3600 | qhr,u U/qo,hr | прил.4 | прил.4 | 5 qo a | 0,005· qo,hr· ahr
| прил.3 | шт. | л/сут | л/час | л/час | л/сек | м3/ч | м3/сут |  | м3/ч |  | час | м3/ч | [6 empty] | л/сек | м3/ч
Расчет общей воды
Проживающие, чел | 1023 | 76 | 230 | 12.5 | 100 | 0.2 | 1.65 | 235.29 |  | 1687.95 |  | 24 | 9.8038 | 0.23369 | 1.6826 | 17.7604 | 127.875 | 1.02 | 3.3 | 1.02 | 1.65
Итого: | [7 empty] | 235.29 |  |  |  |  | 9.8038 | [6 empty] | 1.02 | 1.65
Расчет холодной воды
Проживающие, чел | 1023 | 72 | 130 | 4.6 | 40 | 0.06 | 0.61 | 132.99 |  | 624.03 |  | 24 | 5.5412 | 0.30258 | 1.634 | 21.7861 | 117.645 | 1.14 | 3.05 | 0.342 | 0.61
Итого: | [7 empty] | 132.99 |  |  |  |  | 5.5412 | [6 empty] | 0.342 | 0.61
Расчет горячей воды
Проживающие, чел | 815 | 4 | 100 | 7.9 | 60 | 0.14 | 0.756 | 81.5 |  | 616.14 |  | 24 | 3.3958 | 3.1937 | 26.8271 | 12.7748 | 107.3083 | 0.958 | 2.52 | 0.6706 | 0.756
Итого: | [7 empty] | 81.5 |  |  |  |  | 3.3958 | [6 empty] | 0.6706 | 0.756
Расчет выполнен для следующих потребителей: |  |  |  |  | с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами
Примечание: расход воды на персонал, обслуживающий жителей, не учитывается, т.к. согласно СНиП 2.04.01-85* он включён в расход для основных потребителей.
Среднечасовой расход ХВС равен 9,8 м3/ч, принимаем водосчетчик (п.11.2) | [6 empty] | ДУ32 | Максимальный секундный расход равен 1,02 л/с в соотв. с п.11.3, | [8 empty] | h=S*q2= | 1.3 | * 1,02 = | 1.3525 | < 2,5м
Необходимый напор на нужды хоз-питьевого водоснабжения на узле ввода составляет (дальняя душевая кабина): | [12 empty] | Нгеом.+Нtot,l+Низл.+Нсч. = (2,5+3,85+1,5)+3,1+3+1,35 = | [5 empty] | 15.3 | м
Тепловой поток в течении среднего часа: | [5 empty] | 1,16*3,39583333333333*(55-5)+(72,8*55/1000) = |  |  |  | 220.6582 | кВт
Тепловой поток в течении макс. водопотр: | [5 empty] | 1,16*0,756*(55-5)+(72,8*55/1000) = |  |  |  | 52.2368 | кВт | = | 0.044913 | Гкал/час
Таблица2
Наименование потребителей. | Кол-во услов. блюд в смену | Кол-во потреб. в сутки | Водопотребление. | [12 empty] | Водоотведение.
|  |  | Холодной воды. |  |  |  |  | Горячей воды. | [7 empty] | Бытовые и произв. стоки |  |  | Безвозвратные потери.
|  |  | Норма расхода воды на одного потреб. л/сут | Расход воды, м3/сут | Норма расхода воды на одного потреб. л/час | Расход воды, м3/час | Расход воды, л/с. | Норма расхода воды на одного потреб. л/сут | Расход воды, м3/сут |  | Норма расхода воды на одного потреб. л/час |  | Расход воды, м3/час | Расход воды, л/с. |  | Расход воды, м3/сут | Расход воды, м3/час | Расход воды, л/с. | Расход воды, м3/сут | Расход воды, м3/час | Расход воды, л/с.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Проживающие, чел |  | 1023 | 130 | 132.99 | 4.6 | 5.5412 | 0.342 | 100 | 81.5 |  | 7.9 |  | 3.3958 | 0.6706 |  | 235.29 | 1.65 | 1.02